1. Odpojovače a přepojovače	\

Odpojovače se používají pro připojovaní a odpojování elektrických obvodů bez zatížení a k viditelnému odpojeni elektrického zařízení od napětí. Zařazují se tedy před vypínače VN a VVN.

Podle konstrukčního provedení rozdělujeme odpojovače na:

1. Nožové.

2. Rotační.

3. Sklápěcí.

4. Nůžkové neboli pantografické.

5. Přepojovače.

Ty se podobají  nožovým odpojovačům. Mají však průchodky uprostřed. Lze jimi odděleně spínat dva různé nezatížené elektrické obvody.

Pohon odpojovačů (a přepojovačů) může být::

1. Ruční. Ovládání je izolační tyčí, která je navíc uzemněná k ochraně obsluhy.

2. Ruční s pákou a převodem,čímž se ovládají všechny tři nože umístěné na hřídeli.

3. Tlakovzdušný

# 2. Úsečníky

Jde o venkovní spínače pro montáž přímo na stožár. Jsou vhodné pro vedení do 35 kV.

Používají se k viditelnému odpojení. Ve vypnuté poloze se úderníky zajišťují zámkem.

# 3. Odpínače

Tyto spínače jsou schopné vypínat a zapínat proudy v rozsahu až do hodnoty svého jmenovitého vypínacího proudu.

Nejsou schopné vypínat zkratové proudy, ale v zapnutém stavu je musí přenášet bez poškození.

# 4. Výkonové vypínače VN a VVN

Tyto přístroje mají schopnost vypínat nebo zapínat všechny provozní proudy vyskytující  se v elektrických obvodech, tj. i proudy zkratové.

Obsahují spoušť, která při zkratu elektrický obvod samočinně rozpojí

. Jejich  důležitým parametrem je tzv. jmenovitý vypínací výkon. Je to součin jmenovitého proudu a zotaveného napětí, (Efektivní hodnoty nejvyššího napětí, které vznikne mezi kontakty vypínače po přerušení  proudu.

Podle způsobu zhášení  elektrického oblouku rozeznáváme výkonové vypínače:

1. Expanzní.

2. Máloolejové

3. Tlakovzdušné.

4. Plynotvorné.

5. Tlakoplynové.

6. Magnetické.

Na obrázku vpravo vidíme řez jedním pólem plynotvorného vypínače

Činnost magnetického vypínače

# 5. Odpínače, přepínače a spínače společnosti ABB

Nabídka spínačů sestává z odpínačů se jmenovitými proudy od 16 A do 3150 A a vačkových spínačů od 10 A do 40 A.

Jsou vhodné pro různé aplikace, pro motorová řídicí centra, v rozváděčích a jako hlavní spínače v různých zařízeních a strojích. Mají různé provedení, od jednoduchého spínače až po 8-pólový, kombinované spínače pro přepínání, přemosťování, reverzaci atd.

Jsou také zapouzdřeny v kovových nebo plastových skříňkách. Zde tvoří bezpečnostní spínače, které brání náhodnému uvedení stroje do provozu.

Řada od 16 A do 160 A je buď upevněna k základové desce nebo do dveří, západkovým nebo šroubovým upevněním. Standardně jsou k dispozici typy s ovládáním z přední strany, 3, 4, 6, 8-pólové a přepínací.

Řada od 200 A do 3150 A je vyržběná jako pólové moduly. Jsou k dispozici v 1 až 4-pólovém provedení, s ovládáním z přední strany nebo z boku i jako přepínače.

Přepínače/přepojovače
Bezpečné napájení složitých systémů je často kontrolováno logikou s mechanickými zařízeními pro zapínání/vypínání, přenos a oddělení obvodů. Naopak u zátěží se někdy objevuje potřeba přepojovat je z jednoho napájení na jiné. To platí pro případy, kdy využití energie je omezeno, kdy napájecí zdroj je přetížen nebo kdy je třeba provádět údržbu.

Řešením fy ABB pro tyto instalace jsou dálkově ovládané přepínače nebo přepojovače s motorickým ovládačem nebo manuálním lokálním ovládáním. Do řady patří spínače, vzájemně mechanicky blokované, s elektrickými charakteristikami, které umožňují přepínání se zátěží mezi dvěma zdroji.

Dostupné typy:

| 1. Spínače ZAP./VYP.. 2. Přepínače. 3. Vícekrokové spínače. 4. Stop spínače. 5. Rozběhové spínače. 6. Spínače pro rozběh čerpadel. |  |
| --- | --- |

7.  Ventilační spínače.
8.  Reverzní spínače.
9.  Voltmetrické spínače.
10. Ampérmetrické spínače.
11. Speciální vačkové spínače.